## Sheet1
Naručitelj : OPĆINA POSTRANA
REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U ULICI PUT STAROG SELA
TROŠKOVNIK RADOVA
A1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
Stavka broj | OPIS STAVKE RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos ( EUR)
1. | Iskolčenje trase polaganja javne rasvjete
| Iskolčenje trase javne rasvjete s označavanjem važnijih točaka na terenu, prema projektiranoj situaciji. Obračun po metru trase polaganja javne rasvjete. | m | 380
2. | Geodetski snimak izvedenog stanja javne rasvjete.
| Geodetski snimak izvedene javne rasvjete prema pravilima katastra vodova i upis u katastar. Elaborat se izrađuje i predaje u tri primjerka +CD. Snimak obavlja tvrtka registrirana za geodetske poslove. Obračun po komplet izrađenom elaboratu . | kompl. | 1
3. | Strojno zapilavanje i uklanjanje postojećeg asfaltnog sloja iznad kabelskog rova u širini 60 cm ( 10 cm šire od ruba rova), debljina sloja ca 5-8 cm. U cijenu je uključeno zapilavanje, razbijanje, utovar i odvoz viška materijala sa zbrinjavanjem na stalnom odlagalištu i naknadom. Obračun po metru kvadratnom uklonjene asfaltne površine. | m2 | 225
4. | Strojni /ručni iskop kabelskog rova dimenzija 40 x 80 cm, jedinstveno za kategorije materijala A, B i C, djelomično u betonu. Stavka uključuje i probne prekope dimenzija cca 1,0 x0,6 x0,80 m u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija na lokacijama prema uputi nadzornog inženjera. Iskop se vrši prema karakterističnim poprečnim presjecima. Oko postojećih instalacija iskop izvesti vrlo oprezno kako ne bi došlo do oštećenja istih. U jediničnu cijenu uračunati radove na iskopu i utovaru, zaštitu i popravke oštećenja na okolnim objektima i postojećim instalacijama od posljedica iskopa. Obračun po metru kubičnom iskopa u sraslom stanju. | m3 | 115
Napomena:
Zatrpavanje kabelskog rova izvesti na slijedeći način: Na dno rova širine 40 cm se postavlja 10 cm sitnozrnatog nevezanog materijala, veličine zrna 0-4 mm, na što se polaže kabel JR. Kabeli se dalje zasipaju istim materijalom pijesak 0-4 mm, u sloju od 20 cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice i obloge iznosi 30 cm. Iznad ovog sloja postavlja se uzemljivačko Cu-uže i PVC štitnici kao mehanička zaštita kabela.
Zatrpavanje rova dalje se nastavlja tamponom (drobljeni kameni materijal), veličine zrna 0-63 mm, u debljini od 30 cm iznad sloja obloge. Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom “POZOR ENERGETSKI KABEL”. Iznad upozoravajuće trake nasipa se daljnjih 10 cm tampona, veličine zrna 0/63 mm, sa nabijanjem svih slojeva do potrebne zbijenosti modula stišljivosti min. Ms=80 MN/m2.
Nakon ugradnje i ispitivanja (kružna ploča) nosivog tamponskog sloja, ugrađuje se betonski sloj debljine 10 cm, te završno habajući asfatni sloj min. debljine 6 cm.
5. | Nabava, doprema i ugradnja posteljice ispod kabela od sitnozrnatog nevezanog materijala, veličine zrna 0 / 4 mm, u debljini od 10 cm, a širine prema normalnom poprečnom presjeku. Ugradnju vršiti prije polaganja kabela JR uz lagano nabijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala posteljice. | m3 | 15
6. | Nabava, doprema i ugradnja obloge iznad kabela jr, sitnozrnatim nevezanim materijalom, veličine zrna 0 /4 mm, u debljini od 20 cm, širine prema poprečnom presjeku. Ugradnju vršiti nakon polaganja kabela JR uz lagano nabijanje. Obračun po metru kubičnom ugrađene obloge . | m3 | 31
7. | Zatrpavanje rova iznad ugrađene obloge kabela jr, drobljenim kamenim materijalom veličine zrna 0 /63 mm (tampon) , u sloju debljine 35 cm uz zbijanje do modula stišljivosti min. Ms= 80 MN/m2 (kružna ploča fi 30 cm) . Obračun po m3 ugrađenog materijala za zatrpavanje rova. | m3 | 54
8. | Prijelaz kabelskog rova ispod prometnice izvesti na način:
Iskop kabelskog rova u tlu A, B i C kategorije prema normalnom poprečnom presjeku. Oko postojećih instalacija u prometnici potrebno je iskop vršiti vrlo pažljivo uz kombinaciju strojnog i ručnog iskopa.
U stavci je uključena nabava i ugradnja pvc cijevi 2 x110 mm, beton C25/30, tampon 0-63 mm za zatrpavanje rova:
Nakon iskopa rova potrebno je izraditi arm.-bet. blok sa pvc cijevima, provučenom žicom za provlačenje kabela, na način da se na dno rova izvede sloj betona C25/30 od 10 cm, na njega polože dvije pvc cijevi promjera 110 mm, zatim se izvodi gornji sloj betona do visine 20 cm iznad tjemena cijevi, tako da ukupna visina betonskog bloka iznosi 46 cm, u širini 60 cm. Cijevi fiksirati kod betoniranja. Glave cijevi s obje strane zatvoriti čepom.
Na betonski blok dale se nasipava sloj tampona veličine zrna 0-63 mm, u debljini od 30 cm i širine 60 cm. U sredini sloja postavlja se upozoravajuća PVC traka s natpisom “POZOR ENERGETSKI KABEL”. Radove izvesti prema OTU za radove na cestama, uz nabijanje do modula stišljivosti završnog sloja min. Ms=80 MN/m2. Asfaltiranje kolnika nije premet ovog ugovora.
Dimenzije bloka: 5,0x 0,60x 0,45 m (dužina / šir. /visina )
| Obračun po komadu izvedenog betonskog bloka ispod ceste. | kom | 3
9. | Iskop građevne jame za temelj rasvjetnog stupa u materijalu A, B i C kategorije, lokalno u betonskoj podlozi.
Iskop građ. jame za betonski temelj stupa izvesti s pravilnim odsijecanjima bočnih strana uz rub ceste i zid. Temeljno tlo je nosivosti min. 200 kN /m2 , odobreno od nadzornog inženjera
Betonski temelj je dimenzija: 0,80 x0,80 x 0,85 m
| Obračun po komadu temelja. | kom | 13
10. | Odvoz viška materijala iz iskopa sa zbirinjavanjem na trajno odlagalište. U cijenu je uključen prijevoz i naknada za odlagalište .
| Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 115
11. | Nabava, doprema i ugradnja betona klase C30/37 za temelje rasvjetnih stupova (bez uporabe donje oplate radi bolje upetosti u tlo). Prilikom izrade temelja nabaviti i ugraditi dvije pehd cijevi promjer 63 mm duljine cca 1 m za ulaz/izlaz kabela u stup. Uključena je ugradnja sidrenih vijka pomoću tipske šablone ( vijke isporučuje dobavljač rasvjetnih stupova) i armatura Q-196 po vanjskim obodu. Temelj izvesti prema detalju iz grafičkog dijela projekta, uputi proizvođača stupova i nadzornog inž. Dimenzije temelja su: 0,80 x 0,80 x 0,85 m. Gornju plohu temelja izvesti vodoravno zbog vertikalnosti stupova . Obračun po komadu betonskog temelja. | kom | 13
12. | Doprema i postava zaštitne ograde i privremene prometne signalizacije u zoni gradilišta za vrijeme izvođenja radova, u skladu sa propisima i pravilima. Stavka uključuje i izradu prometnog elaborata privremene regulacije prometa sa ishođenjem suglasnosti. Obračun komplet izvedeno. | kompl. | 1
13. | Izrada udubljenja, štemanje i popravak postojećeg betonskog zida na mjestu ugradnje rasvjetnog stupa. Nakon izrade temelja i montaže stupa betonski zid popraviti odnosno dovesti u prvobitno stanje. Rad se predviđa zbog potrebe pomicanja stupova maximalno uz ogradni zid odnosno bez suženja prometnice. Uključeno je šlicanje i popravak betonskog zida na mjestu montaže rasvjetnog stupa. Pomicanja u ogradni zid usuglasiti sa vlasnicima parcela i nadzornim inženjerom. Obračun po komadu dovršenog popravka betonskog zida . | kom | 5
14. | Nabava, doprema i ugradnja betona klase C25/30 za betonski sloj iznad kabelskog rova u širini 60 cm, debljine sloja 10 cm. U betonski sloj ugraditi armat. mrežu Q-196, gornju plohu betona pravilno obraditi. Obračun po metru kvadratnom izvedenog betonskog sloja. | m2 | 230
A 1 . | GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO : | EUR
A2 | TROŠKOVNIK ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA
Stavka broj | OPIS STAVKE RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | IZNOS ( EUR )
1. | Pripremni radovi :
Označavanje položaja postojećih podzemnih instalacija na trasi polaganja javne rasvjete :
| -označavanje, osiguranje, popravak eventualnih oštećenja na podzemnim instalacija prema uputi nadzornog inženjera i uz suglasnost vlasnika komunalnih instalacija . Obračun paušalno. | paušal | 1
2. | Nabava, postava i spajanje podzemnog kabela NAYY 4 x 25 mm2 za javni rasvjetu. Uključena je postava i priključenje kabela na postojeću javnu rasvjetu u svrhu napajanja . Obračun po metru položenog kabela . | m | 425
3. | Nabava, postava i spajanje uzemljenja uže Cu 50 mm2
| Obračun po metru uzemljenja. | m | 380
4. | Dobava i postava mehaničke-upozoravajuće zaštite pvc štitnik, L profil 10/10 cm. Obračun po metru. | m | 380
5. | Dobava i postava pvc trake upozorenja sa tekstom “POZOR ENERGETSKI KABEL», širine 26 cm. Traka se polaže na dubinu 20 cm ispod vrha kolnika. Obračun po metru trake. | m | 380
6. | Nabava, doprema i montaža cilindričnog rasvjetnog stupa visine 6 m, tip kao ORS -CK1 -6 , ili jednakovrijedan proizvod, za treću ( III) vjetrovnu zonu s odgovarajućim nasadnikom za LED svjetiljku. Kvaliteta čelika S235 JR , EN 10025. Antikorozivna zaštita vrućim pocinčavanjem izvana i iznutra. Stup postaviti u vertikalan položaj uz odgovarajući dokaz koji je obveza izvođača. Vrh stupa promjera 60 /76 mm, prilagoditi tipu konzole i LED svjetiljke. Stup treba biti opremljen vijkom za uzemljenje, vratima i letvicom za ovjes razdjelnice. Uz stup isporučiti i odgovarajuće temeljne vijke sa šablonom za ugradnju u betonski temelj . .
Upisati: Proizvođač , tip, oznaka,
| Rasvjetni stup visine 6 m. | kom | 13
7. | Nabava i montaža stupne razdjelnice s dva osigurača i uloškom 10A, stezaljke ulaz /izlaz kabela 4 x25 mm2 , tip kao R-6017/2 Dalekovod, ili jednakovrijedan proizvod. Obračun po komadu razdjelnice. | kom | 14
8. | Nabava, doprema i ugradnja cestovne LED svjetiljke slijedećih ili boljih svojstava : kućište i nosač izrađeni od tlačnog lijeva pod visokim tlakom i slx polikarbonatnog uv stabilnog zaštitnog protektora antivandalske zaštite IK9, ukupna snaga max. do 25 W , max. 3000 K, IP 66.
- ukupna snaga sustava do maximalno 25 W.
-trajnost min. 100.000 sati pri 80% svjetlosnog toka
-Montaža na vrhu stupa i/ili konzoli Ø 60 mm
-električna klasa minimalno II,
-zaštita od udara IK 9
-rad u temperaturnom okolišu od -20 do +50 °C
-svjetiljka treba biti modularna tj: izvor rasvjete LED ("modul") i predspojna naprava ("driver") se moraju pojedinačno mijenjati u slučaju kvara bilo kojeg sastavnog dijela svjetiljke.
-svjetiljka mora imati ENEC i CE certifikate
-kućište i hladilo svjetiljke od tlačnog lijevanog aluminija
Visina montaže 6 m, širina ceste cca 4 m,
Montaža jednostrano, Asfaltna podloga, Asimetrična optika.
Tip kao Schreder, Teceo S 19 W ili jednakovrijedno - dokazano tehničkim karakteristikama i odobreno. Ponuditelj je dužan dostaviti tehničku dokumentaciju o navedenom proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba tehničkih karakteristika, te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti.
Upisati : Proizvođač , naziv, tip, snaga, boja :
| Obračun po komadu LED svijetiljke | kom | 15
Napomena: Ponuditelj je dužan u troškovniku upisati točan naziv proizvođača, tip, model i vrstu proizvoda na predviđeno mjesto i /ili dokazati jednakovrijednost renomiranog proizvoda , sve prema pravilniku, propisima, normama, izvedbenim i funkcionalnim zahtjevima.
Odabrani Ponuditelj /izvođač dužan je ugraditi isključivo opremu i materijal prema ponudi i ugovornom troškovniku.
9.1. | Nabava i montaža tipske konzole duljine luka 600 m, promjera 60 mm ( prilagoditi vrhu stupa i svjetiljki ), za izbačaj svjetiljke. Antikorozivna zaštita vruće pocinčavanje. Uključen spojni i ostali materijal za dovršenje.
| Obračun po komadu konzole . | kom | 13
9.2. | Nabava i montaža dvostrane konzole duljine luka 1,0 m, promjera 60 mm ( prilagoditi vrhu stupa i svjetiljki), unutarnji kut 900 za postavu dvije LED svjetiljke na postojeći rasvjetni stup pored TS. Antikorozivna zaštita vruće pocinčavanje. Uključen spojni i ostali materijal za dovršenje. Obračun po komadu dvostrane konzole. | kom | 1
10. | Nabava, postava i spajanje kabela 3 x2,5 mm2 , duljine cca 7 m, za ožičenje rasvjetnog stupa, sa Cu kompresivnim završecima. Obračun po komadu stupa/svjetiljke. | kom | 14
11 | Nabava, postava i spajanje uzemljenja Cu 50 mm2 na uzemljenje stupa dužine cca 2 m sa stezaljkom. Obračun po komadu izvedenog spoja na uzemljenje. | kom | 14
12 | Nabava i ugradnja spojnice za kabel NAYY 4 x 25 mm2. | kom | 2
13. | Dobava i montaža vijčane križne stopice- komplet. | kompl. | 14
14. | Ispitivanje izvedene instalacije, puštanje u rad , izrada zapisnika i protokola izvedene javne rasvjete: pregled otpora izolacije kabela, otpor uzemljenja, galvanskih veza, rasvjetljnost -svjetlotehničko mjerenje, nakon montaže i priključenja na postojeću mrežu od strane ovlaštene tvrtke. Nakon pozitivnog nalaza ispitivanja izdati pisani izvještaj i protokol u tri primjerka. Obračun komplet dovršeno ispitivanje. | kompl. | 1
15. | Projekt izvedenog stanja javne rasvjete, izrađen od ovlaštenog inženjera, koji sadržava: - tip i lokacije ugrađenih rasvjetnih stupova i ugrađenih LED svjetiljki - opis izvedenih radova uz opis event. izmjena / dopuna - grafički prikaz - situacija izvedene javne rasvjete, sa izmjenama /dopunama. Obračun komplet projekt. | kompl. | 1
Napomena :
Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti na odobrenje atestnu dokumentaciju: cerifikate, izjave i ostale dokaze o kvaliteti za predloženi elektromaterijal i opremu, a kod primopredaje izvedenih radova dostaviti i ostale dokaze o kvaliteti : izvještaje o ispitivanju , Izjave , atesti betona, posteljica /obloga kabela, zatrpavanje rova / zbijenost slojeva min. Ms , . . .
A2. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - UKUPNO | EUR
REKAPITULACIJA RADOVA
A1. | GRAĐEVINSKI RADOVI : UKUPNO | EUR
A2. | ELEKTROMONT. RADOVI: UKUPNO | EUR
A1+A2 | GRAĐEVINSKI + ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : SVEUKUPNO | EUR